附件2：规格技术参数要求

| 序号 | 项目名称 | 规格技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灭火剂瓶组 | 一、关键元器件 1.容器阀 规格型号:QRF32/4.2-YC 2.容器安全泄放部件 规格型号:LP7-5.6-A/ZH 二、产品特性参数 1.容器阀的局部阻力损失:/ 2.容器安全泄放装置的动作压力:5.6MPa±0.28MPa 3.容器类别:钢质焊接气瓶 容器设计定型参数:①容器容积:100L;②容器公称工作压力:4.2MPa; 4.充装参数:最大充装密度:1120kg/m贮存压力:2.5MPa | 瓶 | 5 |
| 2 | 电磁型驱动装置 | 一、关键元器件 1、电磁元件的类别:电磁铁; 规格型号:QDQ90N-YC 2、储能元件:/ 3、击穿装置:JCZZ-03 二、产品特性参数 驱动力:90N | 个 | 5 |
| 3 | 信号反馈装置 | 一、铭牌标志 阀上刻有: QXF0.75/5.3-YC 动作 0.75±0.075MPa DC24V 2A远传消防 二、产品特性参数 1.信号输出元件性能参数:5AAC250V 2.动作压力:0.75MPa±0.075MPa | 套 | 5 |
|  | 喷嘴 | 一、铭牌标志 喷嘴本体上刻有如下内容: QPT40#/32-YC远传消防40# 二、产品特性参数 1 喷嘴材料类别:铜 2 喷嘴的结构尺寸:孔径Φ9mm，孔数12个。 | 个 | 5 |