- 海口市第四人民医院

- 建筑消防设施维保需求

一、项目概况

1.项目名称：建筑消防设施维保项目

2.合同履行期限：自合同签订之日起1年

3.服务期限：1年

二、供应商资格要求：符合《政府采购法》第二十二条的规定：

1.有独立承担民事责任的能力；（需提供有效的营业执照或其他相应证明的复印件）

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供资格承诺函）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供资格承诺函）

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2023年至今任意1个月的依法缴纳税收证明和缴纳社保证明复印件）。

5.参加本次采购近三年内（成立不足三年的从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）。

6.必须为未被列未被列入信用中国网站(网址：www.creditchina.gov.cn)的失信被执行人（提供投标截止前3天的网站截图加盖公章)。

7.供应商应具备在有效期内的《安全生产许可证》,许可范围包括氧（液化的）或液氧；

8.供应商应具备在有效期内的《药品生产许可证》，许可范围包括医用氧或医用气体（氧或液态氧或气态氧），以及《药品注册批件或药品再注册批件或药品再注册批准通知书：氧（液态）》、《药品注册批件或药品再注册批件或药品再注册批准通知书：氧（气态）》；

三、维保服务内容

一、火灾自动报警系统维保工作内容：

1、火灾集中报警联动控制器功能检查每月1次，检查内容如下：

检查火灾报警控制器、联动控制器、总线控制盘、手动直接控制盘的报警功能、故障报警、自检功能（包含面板灯检）、火警优先功能、消音和复位功能、双路电源转换功能；同时检查加载时备用电瓶电压及充电路电压、与主电的切换功能（对主机备用电源进行1~2次冲放电试验; 1〜3次主电源和备用电源自动切换试验）。

2、CRT图形显示器、打印机检查每月1次，检查内容如下：

检查CRT图形显示系统的运行状态，与火灾报警控制器的联网情况， 有效的报警设备及联动设备的火警、故障、隔离的状态及位置显示。检查打印机的工作状态及打印纸的余量，及时补充。

3、火灾报警系统触发装置检查每月1次，检查内容如下：

检查报警触发装置火灾报警确认灯的位置、状态；检查探测器的外观、安装牢度及角度情况。

3.1点型感烟探测器

利用实验烟枪，模拟火灾向感烟探测器输送烟雾信号，动作后向火灾 报警控制器输出火警信号，并启动探测器报警确认灯；探测器报警确认灯应在手动复位前予以保持。

3.2线型光束感烟探测器

利用遮挡物当对光束感烟探测器进行报警实验，射光束的减光值达到 l.OdB〜10dB时，应在30 s内向火灾报警控制器输出火警信号，启动探测器报警确认灯;探测器报警确认灯应在手动复位前予以保持。

3.3点型感温探测器

利用热吹风机在试验热源作用下动作，温度达到报警值后向火灾报警 控制器输出火警信号;点型探测器报警应启动探测器报警确认灯，并应在手动复位前予以保持。

3.4火焰（或感光）探测器

人工制造火源或试验光源作用下，在规定的响应时间内动作，并向火灾报警控制器输出火警信号；具有报警确认灯的探测器应同时启动报警确认灯，并应在手动复位前予以保持。

3.5可燃气体探测器

针对探测的气体，利用专属气体对可燃气体探测器进行测试，其达到浓度动作后向火灾报警控制器输出火警信号，现场发出警报。

3.6手动报警按钮

人工按下或利用专业实验工具触发报警，应向报警控制器输出火警信号，同时启动按钮的报警确认灯；应能手动复位。利用移动手柄是电话对手动报警的电话插孔进行与消防控制中心进行通讯检查；

3.7消火栓启泵按钮人工按下或利用专业实验工具触发报警，应向报警控制器输出火警信号；同时启动按钮的报警确认灯；并能直接启动消防泵；消防泵启动后点亮消火栓按钮的反馈灯；应能手动复位。

4、火灾自动报警系统警报装置的检查每月1次，检查内容如下：

4.1对警铃、声光报警的外观、安装牢度及角度的检查，现场的警报功 能。

4.2区域报警盘（复示盘）外观、安装牢度的检查；火灾报警功能检查（含报警记忆检查）；探测器故障报警检查；消音、复位功能检查；断电（线）报警检查。

4.3检查火灾应急广播外观、安装牢度；检查音响功能及火灾事故广播强切功能。

5、通讯装置的检查每月1次，检查内容如下：

5.1检查消防控制室消防电话主机系统、各设备机房的外观、安装牢度及接线情况；及与各设备机房（防排烟机房、消防水泵房、电梯机房、消防分控室等）固定电话的通讯情况。

5.2检查消控中心对外119专线电话的功能完好。

消防应急广播系统的检查每月1次，检查内容如下：

检查火灾应急广播系统（广播主机、音源、分区装置、消防切换装置、功放、电源等）的各设备的功能、外观、安装牢度及接线情况。

6、消防信号模块（输入模块）的检查每月1次，检查内容如下：

检查信号模块（输入模块）的安装位置及布线情况；及接收监视设备的反馈指示；点亮模块的动作灯；并向报警控制器输出监视设备的动作状态信号；

信号模块（输入模块）设备包括水流指示器、信号阀、压力开关、防烟火阀等一切需要监视状态的设备。

7、消防控制模块（输出模块）的检查每季度1次，检查内容如下：

检查控制模块（输出模块）的安装位置及布线情况；远程启动模块, 并点亮模块的启动灯；设备动作后接收其反馈动作信号；点亮模块的反馈动作灯；并向报警控制器输出动作设备的反馈动作信号。

控制模块（输出模块）设备包括非消防电源的切断、通风空调电源的切断、应急疏散的投入、电梯迫降、防火卷帘门迫降、电动防火门关闭、 消防广播切换、声光报警器、警铃、正压送风启动、机械排烟启动、正压风口打开、排烟口打开等一切火灾时需要联动动作或停止的设备。

8、火灾自动报警系统维保标准

8.1探测器动作灵敏，报警准确；

8.2主控屏工作正常，正常显示报警区域和输出联动信号；

8.3手报按钮动作灵敏，报警准确，联动功能正常；

8.4主控屏和联动控制屏外观完好、清洁，各项输入、输出显示功能正常;

8.5界面（模块）各项参数正常，与外围设备的通信、控制信号正常；

8.6电池组的电压及其他参数正常，供电稳定、可靠；

8.7系统设备所有接线牢固，无松动、破损或脱落；

8.8主、备电源自动切换功能正常；

8.9探测器外观完好，内外部清洁，功能正常；

8.10报警主机控制程序正确，各项功能正常；

8.11系统接地电阻符合规范或设计要求。

二、消火栓系统维保工作内容

1、消防水池、及消防水箱的检查每月1次，检查内容如下：

1.1消防水箱的外观检查，水箱水温保持在4°C以上，保证保温层不受损坏，外壁不开裂。

1.2检查水池、水箱周围无有无可燃物，有无造成腐蚀和污染的物品，水箱有无自身腐蚀，水箱的周围通道是否畅通，通道上有无垃圾杂物。

1.3水箱内部水源的检查，有无油漆或瓷砖的脱落、有无水生浮游物、沉淀物、外来杂物、水质是否冻结或有异味。

1.4检查进水管、出水管、放空管的阀门、浮球装置、及与水箱相连的管道是否完好，有无锈蚀、损坏、漏水的情况及时加油、维修。

1.5检查溢流管上的网罩、通气管上的滤网是否完好。

1.6检查消防水位、自动补水装置是否符合消防要求保持正常状态。

7检查人孔、扶梯、是否完好。

1.8检查消防水箱间的通风及排水、排污情况。

2、消防增压稳压设备的检查每月1次，检查内容如下：

2.1检查稳压设备、管道、阀门的外观及固定牢固情况，有无油漆脱漏,及时修补。

2.2检查稳压稳压气压罐系统，要求气压罐完好，气囊无破损情况。

2.3检查稳压泵组是否完好，稳压泵的吸水、出水、旁通管能全部开放;

稳压泵组密封完好，无泄漏；泵组的密封情况，水泵泵运行时每秒滴水不超过1滴；进出管处无异物堵塞，压力表正常。

2.4检查电器控制部分的功能是否完好，电源开关指示灯正常；切换、转换功能及指示灯正常；电接点压力表启泵功能是否正常；主备电源 切换是否正常；检查是否能保证在30s内使泵投入正常运行；备用水泵是否自动切换投入运行。

2.5检查稳压泵吸水、出水管路上的阀门、止回阀、软接是否正常有无漏水、锈蚀、损坏的情况及时维修、维护。

2.6检查稳压泵运行时，观察稳压泵密封圈是否牢靠，稳压泵本体温度是否过热。

3、消防泵设备的检查每月1次，检查内容如下：

3.1检查稳压设备、管道、阀门的外观及固定牢固情况，有无油漆脱漏,及时修补。

3.2检查消防泵远程、就地的启泵、停泵的功能及水泵的起泵反馈信号。 电泵启动时间10分钟，柴油泵启动时间30分钟，检查水泵的出水压力是否符合设计规范要求。

3.3检查消防水泵运行前泵组的完好情况，泵的吸水、出水、旁通管能否全部开放；泵组无泄漏、无锈蚀；泵组的密封情况，水泵泵投入运行前每秒滴水不超过1滴；进出管处无异物堵塞，压力表正常。

3.4检查消防泵控制柜电器部分是否完好，电源开关指示正常；切换、 转换指示灯正常；电器开关、接触器、延时器、转换器、指示灯等动作是否正常；主、备电源的自动转换功能是否正常；主、备泵自动切换功能是否正常，能否在30s内使水泵投入正常运行。

3.5检查进、出水管路上的过滤器、闸阀、止回阀、软管接头、泄压装置、减压装置等是否正常有无漏水、锈蚀、损坏的情况及时维修、维护。

3.6检查水泵运行时，观察水泵密封圈是否牢靠，泵本体温度是否过热。

4、消火栓箱的检查每季度1次，检查内容如下：

4.1检查室内消火栓箱内水带、水枪、接口、消火栓、自救盘、按钮设备配置是否齐全完好，有无生锈、漏水、接口圈是否完整无缺。

4.2消防启泵按钮按下，消防水泵是否在5min内正常供水，并接收水泵启动的反馈信号。

4.3检查消火栓箱及箱内配装的消防部件的外观有无损坏，涂层是否脱落，箱门的玻璃是否完好无缺。

5、室外消火栓检查每月1次，检查内容如下：

5.1清除阀塞启闭杆端部的杂物，将专用扳手套于杆头，检查是否合适,转动启闭杆，加注润滑油。

5.2用油纱头擦洗出口螺纹上的锈渍，检查闷盖内橡胶圈是否完好。

5.3打开消火栓，检查供水情况，在放净锈水后再关闭，并观察有无漏水情况。

5.4外表面油漆剥落后，及时刷漆修补。

5.5清除消火栓附近的障碍物，对地下消火栓，清除井内积聚的垃圾、沙土等杂物。

6、消防水泵接合器检查每月1次，检查内容如下：

6.1检查消防水泵接合器的接口及配套附件（闸阀、止回阀、安全阀、泄水阀）是否完好，有无渗漏、闷盖是否盖好，旋转是否灵活。

6.2检查控制阀门开启标示，开启和关闭测试一次，发现异常，及时维修或更换，保证阀门的常开，且启闭灵活；止回阀应关闭严密，确保水流只能朝灭火方向流动。

6.3检查水泵接合器的标示是否完整、明显、清晰。

6.4检查阀门井内及与墙壁之间的通道有无垃圾、杂物，确保水泵接合器能够正常使用。

6.5如寒冷地区防冻措施应完好。

7、消防管网的检查每月1次，检查内容如下：

7.1检查管网中的管道、配件、阀门有无锈蚀、漏水现象，阀门是否处于开启状态，并对阀门进行加油润滑。

7.2利用消火栓测压接头测试消火栓的静压、动压的压力。消火栓栓口的静水压力不应大于0.8Mpa，出水口的压力不应大于0.5Mpa，对于 建筑物不超过100m时，最不利点消火栓的静压不应低于0. 07Mpa，超过100m时，不应低于0.15Mpa，保证最不利点的充实水柱符合规范要求。

8、消火栓系统维修保养标准

8.1消防栓箱内配置齐全，各项配件完好，消防栓口静压符合设计或规范要求；

8.2试验消防栓破玻按钮，消防栓水泵启动，各项联动设施动作，消防中心有报警信号和消防水泵状态显示；

8.3各阀门处于正常的开或关状态，且有明显标志，阀体完好、不漏水；

8.4消防栓系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、无缺损；

8.5消防栓喷射时，其充实水柱达到设计或规范要求；

8.6安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好，工作灵敏、可靠、有效；

8.7减压阀和过滤器外观完好，减压阀工作稳定、可靠，且减压比例准确,过滤器内无杂物，水流畅通；

8.8阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏；

8.9止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好；

8.10消防栓系统管网外观完好，无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。

三、自动喷水灭火系统维保工作内容

1、消防水池、及消防水箱的检查每月1次，检查内容同消火栓系统。

2、喷淋增压稳压设备的检查每月1次，检查内容同消火栓系统。

3、喷淋泵设备的检查每月1次，检查内容消火栓系统。

4、喷淋头的检查每月抽检1次，全年覆盖，检查内容如下：

4.1检查喷头外观完好状况，喷淋头有无滴水泄漏现象，清除异物；喷头的玻璃颜色有无变化；

4.2检查距周边障碍物或保护对象的距离情况。

5、对报警阀组的检查每月1次，检查内容如下：

5.1检查湿式报警阀、干式报警阀、预作用阀等外观，应有注明系统名称、保护区域的标识牌；管网各阀门处于正常开闭状态。

5.2记录阀前阀后的静态压力值，是否符合消防设计规范。

5.3检查试水管道是否畅通，有无堵塞现象；手动打开放水试验阀，带 延时器的水力警铃应在5~10s内发出报警铃声,不带延时器的水力警 铃应在15s内发出报警铃声；压力开关应能及时动作。

5.4与水泵进行联动试验，压力开关动作直接启动喷淋泵，动作信号传输至火灾报警主机，观察管网压力变化。

6、末端试水装置的检查每月1次，检查内容如下：

6.1检查喷淋系统中末端试水装置外观，试验阀门是否有漏水现象，压力表是否有损坏现象。

6.2开启末端放水装置，出水压力不应低于0.05Mpa；相关的水流指示器、报警阀、压力开关应能动作；开启末端5min内，自动启动喷淋水泵。

7、喷淋管网的检查每季1次，检查内容如下：

检查管网中的管道、配件、信号阀门有无锈蚀、漏水现象，阀门是否处于开启状态，并对阀门进行加油润滑。

8、自动喷淋系统维修保养标准

8.1楼层喷淋管网末端试验压力（动、静压力）流量符合设计或规范要求;

8.2水流指示器动作灵敏、报警准确、及时，复位正常，消防中心显示报警地址正确；

8.3喷淋头外观完好，无滴漏或爆破隐患；

8.4阀门处于正常开、关状态，有明显标志，信号阀门开、关灵活、有效，消防中心有关闭信号显示，报警地址准确；

8.5喷淋系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、无缺损；

8.6安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好，工作灵敏、可靠、有效；

8.7喷淋立管的自动排气阀无堵塞或漏水，工作正常；

8.8湿式报警阀外观完好，无渗漏，放水试验时动作灵敏，其压力开关联动喷淋泵启动，消防中心报警显示准确；

8.9阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏；

8.10止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好；

8.11喷淋管网外观完好，无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。

四、机械防烟、排烟系统维保工作内容

1、排烟机、正压送风机的检查每月1次，检查内容如下：

1.1检查风机控制柜的电源开关指示正常；切换、转换指示灯正常；电器开关、接触器、转换器、指示灯等动作是否正常；主、备电源的自动转换功能是否正常。

1.2检查风机运转过程是否有超电流情况。

1.3检查传动皮带、防护罩、新风入口、排风出口的防护网完好，启动运转平稳，叶轮旋转方向正确，无异常振动与声响。

1.4检查连接风机的风管、软接的密封及牢固情况。

1.5检查风机的现场手动、模块启动、远程控制符合规范要求。

2、排烟口、送风口、防火阀门的检查每月1次，检查内容如下：

2.1检查风口、阀门的外观应完好无损、安装牢固，外表无锈蚀、变形。

2.2开启与复位操作应灵活可靠，活动部位应加注润滑油，关闭时应严

2.3检查现场动作及远程模块控制符合规范要求，火灾报警主机能接收其动作状态反馈信号。

2.4检查70°C防火阀、280°C防火阀的记忆热熔金属片是否完好。

3、机械防烟、排烟系统维保标准

3.1风机风阀联动功能正常，动作准确；

3.2防火阀阀体和易熔片完好，控制及反馈信号通讯畅通正常；

3.3消防电梯人工迫降功能正常；

3.4联动试验时有迫降电梯的信号输出，电压符合要求；

3.5各联动设备与消防中心控制屏或联动柜的功能正常；

3.6联动楼层非消防电源自动切断功能正常；

3.7联动警铃的功能正常；

3.8联动广播的功能正常；

3.9现场和远程启、停风机的控制功能正常；

3.10风机运行平稳，噪声低，风量、风压达到要求，风阀开、关灵活，密封性好，风机皮带松紧度适中。

五、气体灭火系统维保工作内容

1、对防护分区环境的检查每月1次，检查内容如下：

1.1检查保护区必要的出入通道应通畅无阻；各种报警信号和安全标志应清洁、齐全并醒目易见；釆光照明和事故照明应完好。

1.2检查烟感、温感探测器、声光报警器、警铃、放气指示灯、紧急启停按钮等设备外表面应清洁、无灰尘和环境污染（例如轻质粉尘、漆等），以保证其灵敏度；检查喷嘴孔口应无堵塞。

2、对灭火控制盘的检查每月1次，检查内容如下：

2.1电源、指示灯的可靠程度检查；

2.2主机消音、复位、自检功能的检查；

2.3同时检查加载时备用电瓶电压及充电电路电压、与主电的切换功能（对主机备用电源进行1~2次冲放电试验；1〜3次主电源和备用电 源自动切换试验）。

2.4灭火控制盘的启动试验的工作情况是否正常。

3、对气体系统的检查每月1次，检查内容如下：

3.1灭火剂储存容器及容器阀、单向阀、连接管、集流管、安全泄放装置、选择阀、阀驱动装置、喷嘴、信号反馈装置、检漏装置、减压装置等全部系统组件应无碰撞变形及其他机械性损伤，表面应无锈蚀,保护涂层应完好，铭牌和保护对象标志牌应清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整。

3.2灭火剂和驱动气体储存容器内的压力，不得小于设计储存压力的90%。

3.3预制灭火系统的设备状态和运行状况应正常。

4、每季度应对气体灭火系统进行1次全面检查，检查内容如下：

4.1可燃物的种类、分布情况，防护区的开口情况，应符合设计规定。

4.2储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支、吊架的固定，应无松动。

4.3连接管应无变形、裂纹及老化。必要时，送法定质量检验机构进行检测或更换。

4.4各喷嘴孔口应无堵塞。

5、对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查，灭火剂净重不得小于设计储存量的90 %。

6、灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时，应重新进行严密性试验和吹扫。

每年除上述的要求对气体灭火系统进行全面检查外，还应对每个防护区进行一次模拟启动试验，有条件时对气体灭火系统进行1次模拟喷 气试验。

5、气体灭火系统维保标准：

5.1气体灭火控制器完好，控制功能正常；

5.2启动瓶和药剂贮瓶压力符合出厂标准和设计要求；

5.3手动、自动、紧急启、停放气装置灵敏、有效；

5.4电磁阀、瓶头阀动作灵活、有效；

5.5模拟试验时，通风空调停止，防火阀关闭，电磁阀延时动作，各项联动功能正常；

5.6启动瓶、药剂贮瓶完好，无变形、无腐蚀、脱漆；

5.7控制气管无变形、松脱，连接牢固、可靠，高压软管无变形、生锈或老化，连接稳固；

5.8防护区围护结构、开口符合规范要求。

六、防火门及防火卷帘门设施维保工作内容：

1、防火门的检查每月1次，检查内容如下：

1.1检查防火门的外观，门框与墙体有效结合情况；门体与门框配合状况，整体有无变形；防火条有无损坏。

1.2防火门应为平开门，其开启方向必须为疏散方向。

1.3防火门启闭灵活，开启常闭防火门，检查闭门器的关闭效果。

1.4检查常开防火门自动关闭的功能，双扇及多扇门必须按顺序关闭。

1.5对易生锈的防火门部件应定期清洁、除锈、注润滑剂。

2、防火卷帘门的检查每月1次，检查内容如下：

2.1.检查防火卷帘门的外观，组件应齐全完好，紧固件应无松动显现；门扇各接缝处、导轨、卷筒等缝隙，应有防火防烟密封措施，防止烟火窜入。

2.2现场手动、远程手动、自动控制和机械操作应正常，关闭时应严密。

2.3运行时平畅、无卡涩现象。

2.4检查防火卷帘门下方及周边警示区域是否存放商品或杂物。

2.5防火卷帘门控制箱是否通电，是否设置在自动状态，能否正常运行,备电是否能正常工作。

3、防火门及防火卷帘门设施维保标准：

3.1烟、温感动作，联动卷帘降落功能正常；

3.2现场和远程控制卷帘起、降功能正常；

3.3防火卷帘控制器功能正常；

3.4防火卷帘导轨和转动机构运转灵活，卷帘叶片无变形、脱落;

3.5防火卷帘联动功能正常，降落时消防中心有显示。

七、应急照明、疏散指示系统维保工作内容

1、应急照明检查每季1次，检查内容如下：

1.1检查应急照明灯具的外观，表面无破损、固定牢固、无遮挡，状态指示灯正常。

1.2切断正常供电，用照度计测量应急灯具的照度，测量两个照明之间 地面的照度，地下工程、疏散楼梯间照度不小于5.0Lx；人员密集场 所不小于1Lx； 一般场所不小于0.5Lx；配电室、消防控制室、消防 水泵房、防排烟机房、消防用的电蓄电室、自备发电机房、电话总机房等以及发生火灾时仍需要坚持工作的房间，其工作面的照度，不低于正常照明时的照度。

1.3利用切断电源或手动试验开关测试应急照明的充放电功能，转入应 急工作状态，且转换时间不大于5s；保持放电时间，消防应急照明 的持续工作时间不小于90min。

2、疏散指示检查每季1次，检查内容如下：

2.1检查疏散指示标识或灯光型疏散指示的外观，表面无破损、固定牢固、无遮挡，疏散方向的指示正确清晰、状态指示灯正常。

2.2辅助型自发光疏散指示标志，当正常光源变暗后，应能自发光，其 持续的时间不应低于20min，

2.3检查灯光型疏散指示标志，切断电源或按下手动试验开关，应顺利 转入应急工作状态，且转换时间不大于5s。

2.4工作状态时，利用用照度计测量灯前通道地面中心的照度不应低于 1.0Lx；其持续的工作状态时间为，建筑高度超过100m的高层建筑, 持续时间不小于30min；其他建筑持续的时间不小于20min。

3、应急照明、疏散指示系统维保标准：

3.1防火门开启力度适中，闭门器无松动、漏油，自动复位灵活；

3.2防火门有先后关闭顺序的关闭顺序正确；

3.3防火门的密封性良好，无变形，钢质防火门无生锈、脱漆现象；

3.4应急灯、出口指示灯、疏散指示灯外观完好，充放电正常；

3.5应急灯、出口指示灯、疏散指示灯蓄电量达到规范要求。

八、消防设施相关系统，整体联动功能检査半年检査1次，自动联动检査内容如下：

检查各消防设施在手动控制正常情况下，放在自动控制工作状态。

模拟现场火灾报警，系统根据相应的联动关系自行联动，括非消防电源的切断、通风空调电源的切断、应急疏散的投入、电梯迫降至首层、 防火卷帘门迫降、电动防火门关闭、相邻层消防广播切换、相邻层声光 报警器、相邻层警铃、对应的正压风口打开、对应正压送风启动、本区域的排烟口打开、对应的机械排烟等一切火灾时需要联动动作或停止的设备。

按消防规范要求探测器运作2-3年后，必须进行有效清洗，费用另计, 双方协商解决。

维修保养工作标准

1.水泵运行平稳，流量、压力达到设计要求；

2.控制柜与消防中心信号通讯正常、准确，显示正确；

3.控制柜、联动柜内接线无松脱、无撞火烧花，清洁无尘，功能正常；

4.消防水泵末端双电源控制箱主备电源自动切换投入功能正常；

5.水泵的相间及对地绝缘电阻符合要求；

6.消防水泵控制柜的故障自投功能正常，即一台故障时，另一台能自动投入使用；

7.水泵轴承润滑充分、可靠，水泵运行平稳，轴承不过热。

8.负责维持本方案工作内容要求的消防设施设备范围的正常运行。

9、协助每年对本项目内所有消防设施设备按消防要求由有资质检测单位进行消防年检，并由检测单位出具年检报告，年检报告的费用另计，有医院支付，不含在消防维保费用中。

10、消防主机系统在每次发现故障后，维保公司提供更换设备部件清单，提请医院购置，根据设备、配件损坏金额参照医院内部议价、招标采购流程进行设备、配件等维修部件的采购，维保公司需协助安装、调试（在设备维修部件购置后，维修故障不得超过5个工作日）。

九、年底前重点对整体联动系统进行1次手动和自动控制检査，使达到省市消防设备检测标准要求和实际使用的要求。

十、消防设施维护保养综合质量保证措施：

维保公司对接受维护保养项目设专职质检工程师，巡视监督维护项目质量,存在问题及时整改，并做好维护保养记录，形成月检报告。

每季度消防设备测试情况及维护保养情况以书面报表形式呈至医院安全生产办审签。

维修保养公司必须安排专人对业主的消防值班人员进行技术交底培训，协助消防员管好用好消防设施和设备。

维护保养技师保证在系统出现紧急故障2小时内赶至现场抢修，为医院排忧解难。

每月25号提交一份下月维保计划书，制定计划表与消防主管人员对接工作。

十一、质量保证措施

1、质量管理方针

坚持《消防设施安装验收标准及规范》，对消防工程的维护保养质量实施全过程质量控制，在整个过程中贯彻“安全可靠、质量第一”的方针，以严密的质量管理，周到的服务体系，为用户消防体系实现安全、可靠及时运转。

2、质量管理体系

由医院后勤管理科及物业消防工作人员负责对消防设施总体质量进行检查，监督，并负责组织检测工作，对消防设施维保全过程的质量进行检查、验收和管理。

3、维保质量验收签字：

3.1维保公司对消防设施维护全过程都应如实记录，并对签字负责。

3.2维保实施各项资料，都应由专职质检员签字生效。

4、维保技术档案管理,凡属归档案的各类技术档案室资料，必须纸质优良，字迹清楚，字体工整，图形线条、符号清晰，图面整洁，签字手续完备，不可使用圆珠笔、钢笔书写。

十二、安全技术要求

1、维护保养人员必须职责明确，并应严格按照规定程序工作。

2、维护保养前必须报告维保区域地点、内容、时间，办理有关手续并通知有关部门。

3、所有维护保养工作严格按照安全规定的要求进行，以保障人身和设备安全。

4、维护保养工作必须符合设备制造厂厂方文件中规定的安全技术条件。

5、维护保养前做好必要的防事故措施。

6、维护保养人员不得触动非消防设施。

7、本维保方案，作为本消防维保工程实施的指导性技术文件，全体维保人员必须严格遵照执行。同时，应根据维保过过程进展的实际情况，对有关内容适时进行调整，作为对本方案的补充，并及时呈报业主审核后实施。

8、通过本方案的实施，将保证医院内消防自动报警、消防水灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、防火门、应急照明及疏散系统等设施的使用维保管理，保证系统各种设施的正常运行，从而提高防御火灾的能力，并通过辖区消防主管部门的定期检查。

十三、服务承诺维修及具体工作要求

1、所有的维保工作将严格按照国家有消防规范执行，维保和维修工作验收标准同样按消防行业规范标准执行,在维保过程中相关的检测、试验仪器、机械、工器具均由维保公司自带，维护辅助材料均由维保公司提供。

2、如果需对消防系统进行全面检修和测试，维保公司需在规定的时间内完成（指检测、测试、运行自检合格包括业主验收）。

3、维保内容严格按维保方案进行，不得有任何减少项目的行为。

4、日常维护电话为24小时不间断服务，维护工作人员接到电话在1小时内到达现场，并专设1名工程师进行跟踪服务。

5、维保公司需有一套完整、有效的质保体系，同时在维护保养过程中公司派技术人员项目现场监督维护保养工作人员严格按照国家有关规范进行维保，有效在保证维保质量。在维保期限内，维修方案应符合科学，不得以线路老化、维修难度大、不清楚消防系统各类型设备编码位置等理由，拖延消防系统设施设备维修。

6、维保公司在维护保养过程中与医院管理人员之间的配合协调，设专人负责与业主有关人员的联络。

7、维保公司对消防系统将按计划定期进行检查、维保，进行自检测，并出具月检查报告。

8、如遇院内布局改造、调整、变化时，免费帮助业主进行系统调整修改，重大事件、重要节假日将根据业主的要求增加巡查次数，有重大接待任务及消防检查，乙方必须派人陪同检查。

9、乙方进行维修保养工作时，严格遵守建设单位制定的各项规章制度，在合同执行期间，如发生火情，因乙方维护保养的消防系统所供设备问题或维保不当、不及时，导致消防系统不能正常工作而产生的损失及责任，应由乙方承担。

10、维保项目、内容及频次要求

| 序号 | 维保项目 | 内容 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防控制主机 | 1、火灾探测器、手动报警按钮报警功能正常。 2、检测警报装置警报功能、联动广播。 3、检测报警控制器、CRT图形显示器、火灾显示盘、层显等，报警、显示、打印等功能。 4、检测消防联动控制器及控制模块的手动、自动联动控制功能，显示功能，主、备电源切换功能，备用电源充、放电功能。 5、检测消防电梯的紧急迫降功能。 6、气体灭火装置检测。 | 每月至少11次 |
| 2 | 消防供配电设施 | 1、消防电源配电箱处主、备电源切换功能。 2、应急电源充、放电试验。 3、消防电源主、备电源供电能力测试。 4、非消防电源的联动切断试验（风机、消防泵等）。 | 每月至少1次 |
| 3 | 点型感烟探测器 | 1、放烟状态，检验探测器报警确认灯、以及火灾报警控制器的火警信号显示。 2、消烟重定，检验探测器报警确认灯在重定前后的变化情况。 | 进行地址记录，每月抽测，全年覆盖 |
| 4 | 点型感温探测器 | - 加热状态下，检测探测报警确认灯和火灾报警控制器火灾信号显示。 - 2、消热重定，检测探测器报警确认灯工作状态。 | 进行地址记 录，每月抽 测，全年覆盖 |
| 5 | 手动报警按钮 | 1、外罩玻璃保持完好；触发按钮，检测火灾报警控制器信号和按钮的报警确认灯是否准确。 | 每月1次 |
| 6 | 消防广播 | 检测消防控制室用话筒对所选区域播音功能正常。 | 每月1次 |
| 7 | 防火卷帘 | 1、组件齐全完好，紧固件无松动现象。2、现场手动、远程手动、自动控制和机械操作应正常、关闭时严密。 | 每月1次 |
| 8 | 报警阀组 | 1、报警阀组外观、标志牌、压力表完整。 2、对报警阀的压力表进行检查，要求报警前、后压力表指示保持正常。3、要求报警阀应进行开阀试验，观察阀门开启性能和密封性能，以及报警阀各部件的工作状态保持正常。 | 每月1次 |
| 9 | 自动喷淋头及管道 | 1、检查喷头外观无有损坏、锈蚀、漏水现象。 2、检查管无机械损伤和锈蚀，油漆是否脱落，管道固定是否牢固，管内有无堵塞。3、利用末端试水装置放水，进行水流指示器工作测试，同时排除管网内的铁锈及杂质。 | 每月1次 |
| 10 | 电控柜 | 1、检查控制柜有无变形、损伤、腐蚀。2、检查线路图及操作说明是否齐全。 3、检查电压、电流表指标是否在规定的范围内。 4、开关是否有变形、损伤、标志脱落、处于正常状 态。控制盘的指示灯是否正常。5、检查电控柜内继电器是否脱落、松动，接点是否烧损，转换开关应处于自动状态。各导线链接是否松脱，绝缘是否损伤。6、查看自动切换启动备用泵情况，同时查看仪表及指示灯是否显示正常。 | 每月1次 |
| 11 | 消防管路系统 | 1、检测稳压泵的启动频率，确保启动频率正常。 2、检查管道有无机械损伤、油漆脱落、锈蚀等，管道固定是否牢固。 3、对不少于20%的管道末端进行放水，确保管道内的水质良好。 4、对水流指示器的报警功能进行检查。 | 每季1次 |
| 12 | 稳压泵及气压水罐 | 1、检查是否能够自动加压。 2、打开试验排水阀，检查减水时能否自动供水，加压装置及供水装置压力表是否显示正常。 | 每月1次 |
| 13 | 消防水泵 | 1、阀杆加注润滑油。 2、泵房控制柜处启动水泵、消防主机控制室启动水泵，运行及反馈信号。 3、检查消防水泵动力运行是否可靠，水泵能否正常运转，流量和压力能否保证；电力上有无保证不间断供电设施，其性能是否良好。 4、检查主、备泵能否自动切换。 5、检查压力表是否变形、水泵启动后动作是否正常。6、启动水泵后，打开 试验阀，观察压力保持情况。7、对消防水泵检修、保养一次，添加润滑油。 | 每月1次 |
| 14 | 水泵接合器 | 1、检查橡胶垫圈等密封件有无损坏、老化或丢失等情况。2、检查外表油漆有无脱落，有无锈蚀，如有应及时修补。 | 每月1次 |
| 15 | 室内消防栓 | 1、消火栓和消防卷盘供水阀不应有渗漏现象。 2、消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件齐全良好，卷盘转动灵活。 3、报警按钮、指示灯及控制线路功能正常，无故障。 4、消火栓箱及箱内配装的消防部件的外观无破损、涂层无脱落，箱门玻璃完好无缺。 5、消火拴、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油。 | 每月1次 |
| 16 | 室外消防栓 | 1、用专用扳手转动消火栓启闭杆，观察其灵活性。必要时加注润滑油。 2、检查橡胶垫圈等密封件有无损坏、老化或丢失等情况。3、检查栓体外表 油漆有无脱落，有无锈蚀，如有应及时修补。 4、重点部位消火栓，每年应进行一次出水试验； 非重点部位消火栓按其总数的10%—20%,进行实际出水试验。 5、随时清除消火栓井周围及井内可能积存的杂物。 6、保持室外消火栓配套器材和标志的完整有效。 | 每年1次 |
| 17 | 气体灭火系统 | 1.对防护分区环境的检查每月1次，检查内容如下： 1.1检査保护区必要的岀入通道应通畅无阻；各种报警信号和安全标志应清洁、齐全并醒目易见才采光照明和事故照明应完好。 1.2检查烟感、温感探测器、声光报警器、警铃、放气指示灯、紧急启停按钮等设备外表面应清洁、无灰尘和环境污染（例如轻质粉尘、漆等），以保证其 灵敏度；检查喷嘴孔口痘无堵塞。对灭火控制盘的检查每月1次，检查内容如 |  |

申请科室主任：                            日期：